Pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie” [nr: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2016]

Macierz dyskowa

Producent: ………………

Model / typ: ………………

Data produkcji (miesiąc/rok): …… / ……

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymogów/ Parametry i właściwości oferowane (opis) (przez opis oferowanego parametru lub właściwości rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru lub właściwości, w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie: „Minimalne wymagane parametry” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | 1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD lub dysków SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, itp). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię iSCSI 1Gb/s. 2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. 3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy 4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 5) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy 6) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości w szafach przemysłowych standardu 19” nie większej niż 2U oraz 4U w przypadku modułów tzw. wysokiej gęstości dedykowanych dla instalacji minimum 50 dysków NLSAS 3,5”. 7) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 6 muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia 8) W przypadku zastosowania modułów dyskowych o dużej gęstości instalacji dysków NL-SAS 3,5” należy zapewnić przepustowość liczoną na każdy zainstalowany w nim dysk na poziomie minimum 1,5Gb/s - za przepustowość należy przyjąć sumaryczną przepustowość interfejsów którymi moduł ten jest podłączony z dowolnym innym modułem dyskowym w rozwiązaniu podzieloną przez liczbę dysków w module. |  |
| 2. | Pojemność | 1) System musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków formatu 3,5”. 2) Model oferowanej macierzy musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 512 TB – wymagana zgodność z zapisami w aktualnej i dostępnej na stronach internetowych producenta specyfikacji technicznej macierzy . 3) Macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5” oraz 3,5” w obrębie pojedynczego rozwiązania. 4) Macierz musi umożliwiać zainstalowanie minimum 142 dysków w pojedynczym rozwiązaniu 5) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt 2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 6) Oferowana macierz musi posiadać 4 dyski SAS SSD 400GB oraz 8 dysków SAS 4TB |  |
| 3. | Kontrolery | 1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach. 5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartość pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 7) Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 2 rdzeniami 8) Kontrolery muszą pozwalać na uruchomienie funkcjonalności NAS storage tj. obsługę protokołów NFS i CIFS – rozbudowa ta nie może powodować zmiany zajętości całego rozwiązania w szafie przemysłowej standardu 19” 9) Uruchomienie obsługi protokołów CIFS i NFS nie może powodować zmniejszenia rozmiaru pamięci podręcznej cache wykorzystywanej przez macierz do obsługi protokołów blokowych – w innym przypadku należy dostarczyć równoważną wielkość przestrzeni dyskowej w technologii SSD zabezpieczonej poziomem RAID1. 10) Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 72 grup dyskowych w całym rozwiązaniu 11) Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. |  |
| 4. | Interfejsy | 1) Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone na każdy kontroler minimum 2 porty iSCSI 1Gb/s - do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci FC/IP SAN. 2) Macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące inne protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 10Gb/s, FC 8Gb/s, SAS 6Gb/s, FCoE 10Gb/s – wymagana jest obsługa 8 portów (sumarycznie) dla transmisji danych protokołami jak w pkt.1 3) Wymiana portów jak w pkt 2 nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych. 4) Zamawiający nie dopuszcza zwielokrotniania interfejsów FC bądź iSCSI poprzez stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych FC lub Ethernet. |  |
| 5. | Poziomy RAID | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5 , 6 |  |
| 6. | Wspierane dyski | Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski technologii minimum SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę , 2) dyski technologii minimum SAS 3.0 (12Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 600GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę , 3) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 4TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 4) dyski elektroniczne SSD (SolidStateDrive) SAS 2.0 i SAS 3.0 wykonane w technologii hot-plug – macierz musi zapewniać obsługę min. 32 szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu, 5) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w 2 porty SAS, pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty) 6) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków. 7) Macierz musi wspierać dla min. jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy. 8) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. 9) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grupy dyskowej RAID. |  |
| 7. | Opcje software’owe | 1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na minimum 1024 kopie migawkowe. Macierz musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy tej funkcjonalności dla obsługi do 1024 kopii przyrostowych bądź pełnych klonów danych w rozwiązaniu (nie jest wymagane dostarczenie licencja na opisaną rozbudowę funkcjonalności). 2) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów (LUN) 3) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC 4) Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem 5) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów 6) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych: - ze zmianą rozmiaru woluminu, - ze zmianą poziomu RAID, - ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID, 7) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare, Citrix XEN Server 8) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. 9) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB. 10) Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów lokalnych kopii danych (woluminów) – wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. 11) Macierz musi obsługiwać QoS (Quality of Services) czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ja wraz z macierzą w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalnej liczby hostów i woluminów logicznych dla macierzy 12) Macierz musi obsługiwać mechanizmy ograniczania wielkości pamięci podręcznej cache do obsługi wybranych woluminów LUN – tzw. cache partitioning. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ja wraz z macierzą w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalnej ilości obsługiwanych woluminów. 13) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD. 14) Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. 15) Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych (po zakupieniu odpowiedniej licencji), w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyższym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. |  |
| 8. | Konfiguracja, zarządzanie | 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej przy obsłudze każdego wspieranego przez model macierzy protokołu transmisji danych w sieci SAN i NAS. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI |  |
| 9. | Pozostałe wymogi | 1) Uszkodzone dyski twarde pozostają u zamawiającego. 2) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP 3) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych 4)Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia 5)Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 - podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; 6) sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 lub równoważnym |  |

Zasilacz UPS

Producent: ………………

Model / typ: ………………

Data produkcji: ……………

| Lp. | Cecha | Minimalne wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymogów/ Parametry i właściwości oferowane (opis) (przez opis oferowanego parametru lub właściwości rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru lub właściwości, w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie: „Minimalne wymagane parametry” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Zasilacz UPS 2U Rack 19”, Podwójna konwersja w trybie on-line |  |
| 2. | Moc znamionowa | 3000VA |  |
| 3. | Napięcie wyjściowe | 230V |  |
| 4. | Gniazda zasilające wyjściowe | 8XC13, 1XC19 |  |
| 5. | Zasilanie | C20, 220-240V 50/60 Hz |  |
| 6. | Deklarowany czas podtrzymywania | 14 min przy obciążeniu 50% 8 min przy obciążeniu 75% |  |
| 7. | Port komunikacyjny | USB i RS232 |  |
| 8. | Sygnalizacja | Panel przedni: wyświetlacz LCD, diody sygnalizujące stan pracy, Oprogramowanie do bezpośredniego kontrolowania i monitorowania parametrów pracy po instalacji na serwerze. |  |
| 9. | Certyfikaty | Certyfikat lub potwierdzenie zgodności CE -IEC/EN 62040-2 lub równoważny Poziom hałasu <50dB |  |
| 10. | Zawartość kompletu | Dokumentacja, sterowniki, kable C13/C14, C19,C20, kabel USB, szyny montażowe do szafy. |  |

Szafa dystrybucyjna rack

Producent: ………………

Model / typ: ………………

Data produkcji: ……………

| Lp. | Cecha | Minimalne wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymogów/ Parametry i właściwości oferowane (opis) (przez opis oferowanego parametru lub właściwości rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru lub właściwości, w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie: „Minimalne wymagane parametry” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość podana w jednostkach EIA | 40U |  |
| 2. | Wymiary | Szerokość: min. 600mm – max.650mm, Głębokość: min. 1000mm – max. 1100mm, |  |
| 3. | Obudowa | Konstrukcja musi być skręcana i wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej, powinna posiadać katodową ochronę antykorozyjną. |  |
| 4. | Wyposażenie | Szafa musi być wyposażona w zamykane na dostarczone w komplecie kluczyki: zdejmowane drzwi przednie oszklone, drzwi tylne oraz osłony boczne oraz elementy stabilizujące zabezpieczające szafę przed wywróceniem |  |
| 5. | Inne | Dodatkowo szafa ma zawierać panel wentylacyjny oraz listwę zasilająco - filtrującą (min. 5 gniazd końcowych.) |  |
| 6. | Zgodność z normami : | Spełnianie norm EIA 310D Type A, RoHS, CE lub równoważnych |  |

Pamięć RAM

Producent: ………………

Model / typ: ………………

Data produkcji: ……………

| Lp. | Cecha | Minimalne wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymogów/ Parametry i właściwości oferowane (opis) (przez opis oferowanego parametru lub właściwości rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru lub właściwości, w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie: „Minimalne wymagane parametry” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj pamięci | DDR3 |  |
| 2. | Typ pamięci | ECC, Registered |  |
| 3. | Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |  |
| 4. | Pojemność | 16GB |  |
| 5. | Ilość | 2 szt. |  |