Załącznik nr 7 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIASTACJI UZDATNIAIA WODY

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Stacja zlokalizowana w istniejącym wolnostojącym budynku | Tak |  |
| 2 | wydajność części technologicznej SUW min. 62m3/dobę (założenia 20 godzin pracy na dobę) | Tak |  |
| 3. | wydajność godzinowa stacji min. 3,1 m3/h | Tak |  |
| II | STEROWANIE PRACĄ STACJI |  |  |
| 1. | sterowanie pracą pomp głębinowych w zależności od poziomów w zbiorniku retencyjnym, rotacja pomp, zliczanie czasów pracy pomp | Tak |  |
| 2. | sterowanie wysokością poduszki powietrznej w aeratorach, automatyczne dopuszczanie powietrza do aeratorów oraz automatyczny odgazowanie górnej części aeratora | Tak |  |
| 3. | pomiar poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, możliwość programowania progów załączenia i wyłączenia pomp, poziomów alarmowych, suchobiegu, odpowiedniego poziomu wody do płukania, wizualizacja poziomu na panelu graficznym | Tak |  |
| 4. | sterowanie i zasilanie przepustnic z napędami pneumatycznymi do obsługi filtrów, umożliwiające prowadzenie pełnego procesu płukania złóż filtracyjnych powietrzem i wodą z krokiem czasowym lub w zależności od przepływu wody, o wybranej porze doby | Tak |  |
| 5. | zasilanie i sterowanie zestawu dozującego, proporcjonalne do przepływu wody | Tak |  |
| 6. | zasilanie i sterowanie pracą zestawu pomp II stopnia, wyświetlanie stanów pomp, częstotliwości falownika, czasu pracy poszczególnych pomp | Tak |  |
| 7. | zasilanie i sterowanie pompą płuczącą | Tak |  |
| 8. | zasilanie i sterowanie dmuchawą, wyświetlanie jej stanu, zliczanie czasów pracy | Tak |  |
| 9. | wizualizacja przepływów wody z każdej ze studni, wody płuczącej, wody kierowanej do szpitala, zliczanie łącznej ilości wody z każdego z wodomierzy, archiwizowanie wartości przepływu wody do zakładu, | Tak |  |
| 10. | obsługa alarmów, wyświetlanie szeregu alarmów i komunikatów oraz ich zapamiętywanie | Tak |  |
| 11. | układ automatyki przygotowany będzie do wykonania zdalnej wizualizacji na stanowisku komputerowym, z limitem zmiennych procesowych nie mniejszych jak 256, zawierający moduł www z jednoczesnym klientem web i aplikacji mobilnej dla minimum 5 klientów oraz serwer powiadomień i alarmowych w oparciu o komunikaty typu PUSH | Tak |  |
|  | graficzny panel operatorski 9,7” zawierający serwer VNC z wielodostępem zostanie zamontowany na elewacji szafy, pozwalać będzie na zadawanie wybranych parametrów procesów technologicznych i wyświetlanie komunikatów o stanie urządzeń stacji, nastawionych parametrach, alarmach itd. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność dodatkowa Układ sterowania zawarty w szafie sterowniczej SUW ma zapewnić następujące funkcjonalności: analiza źródła zasilania sieć/agregat , analiza parametrów sieci zasilającej z wykorzystaniem miernika parametrów sieci na potrzeby: analizy jakości parametrów energetycznych, określenie współczynnika zużycia energii elektrycznej na potrzeby uzdatniania wody, czujnik zalania stacji SUW, czujnik otwarcia klapy zbiorników retencyjnych, | Tak |  |
| III | SYSTEM NADRZĘDNY SCADA |  |  |
|  | graficzna wizualizacja pracy urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody przedstawiona w formie schematu technologicznego (potwierdzenie pracy urządzeń, awarię urządzeń, stan sterowania, parametry procesowe analogowe, wartości zadane technologii uzdatniania wody, dane do potrzeb serwisowych oraz utrzymania ruchu) | Tak |  |
|  | tabelaryczna wizualizacja stanów alarmowych bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych | Tak |  |
|  | funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia | Tak |  |
|  | łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów | Tak |  |
|  | wbudowane narzędzia do wyświetlania trendów aktualnych oraz historycznych z możliwością edycji w trakcie działania aplikacji | Tak |  |
|  | generowanie raportów do dowolnego pliku tekstowego lub tabelarycznego (*.docx, *.xlsx, *.pdf oraz wiele innych) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej | Tak |  |
|  | możliwość tworzenia szablonów raportów przez Użytkownika oraz modyfikacja w dowolnym momencie pracy bez udziału Wykonawcy całego systemu | Tak |  |
|  | lokalizacja aplikacji sytemu wizualizacji znajduje się na serwerze znajdującym się u Użytkownika co daje możliwość swobodnej edycji aplikacji dostosowując ją do własnych potrzeb | Tak |  |
|  | Cechy systemu SCADA elastyczność i skalowalność – możliwość rozbudowy systemu dodając inne obiekty gospodarki wodno-kanalizacyjnej, wersja jedno oraz wielostanowiskowa, wbudowana obszerna baza kanałów komunikacyjnych obsługujących najpopularniejsze sterowniki PLC dostępne na rynku, obsługa wielu łącz komunikacyjnych (łącza szeregowe, równoległe, GSM/GPRS/LTE, łącza radiowe, LAN), możliwość generowania wiadomości tekstowych SMS | Tak |  |
|  | Elementy oprogramowania SCADA system wizualizacji Asix.Evo serwer operatorski, moduł Portal/Serwer www z jednoczesnym klientem web w wersji pełnej, moduł klienta dostępowego Asix Mobile, moduł serwera do powiadamiania o alarmach AsAlert | Tak |  |
|  | Elementy systemu SCADA komputer PC z monitorem min. 24”, oprogramowanie SCADA w wersji runtime oraz development, oprogramowanie systemowe Windows, zasilacz awaryjny UPS | Tak |  |
|  | W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: aplikacji źródłowej sterownika szafy sterowniczej SUW wraz z oprogramowaniem narzędziowym do pełnej edycji programu, aplikacji źródłowej panelu operatorskiego SUW wraz z oprogramowaniem narzędziowym do pełnej edycji programu, aplikacji źródłowej systemu SCADA z kluczem zabezpieczającym w wersji development umożliwiającym edycję aplikacji przez Użytkownika | Tak |  |
| IV | NAPOWIETRZANIE WODY - AREATOR |  |  |
|  | Ciśnienie pracy Pmax= 6 bar | Tak |  |
|  | dopuszczalna temperatura T = 20ºC | Tak |  |
|  | automatyczny układ utrzymania poduszki powietrznej | Tak |  |
|  | wodowskaz z sondą położenia zwierciadła wody | Tak |  |
|  | szafka sterująca typu Aerotronic | Tak |  |
|  | włazy – górny, dolny, boczny | Tak |  |
|  | króćce kołnierzowe | Tak |  |
| V | INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |  |
| 1. | Moc silnika min. N=1,7kW V=7,2 Nm3/h i p=0,8 MPa | Tak |  |
| VI | DMUCHAWA DO WZRUSZANIA ZŁÓŻ |  |  |
| 1. | Moc silnika min. P2=4,0kW n=3240 obr/min V=36 m3/h przy p=0,07 MPa. | Tak |  |
| 2. | filtr cząstek na ssaniu | Tak |  |
| 3. | temperatura powietrza na wylocie z dmuchawy - do 70ºC (bezpieczeństwo bakteriologiczne | Tak |  |
| VII | ZESTAW POMPOWY II STOPNIA + POMPA PŁUCZĄCA |  |  |
| 1. | Wydajność zestawu min.18 m3/h, | Tak |  |
| 2. | wysokość podnoszenia min.40 m sł.w. | Tak |  |
| 3. | Pompa płucząca z silnikiem jednofazowym Moc min. P2= 1,7 kW V=18 m3/h | Tak |  |
| VIII | OSUSZACZ KONDENSACYJNY POWIETRZA |  |  |
| 1. | Moc min. =2,0 kW 230/50Hz | Tak |  |
| 2. | Wydajność min. V=1200 m3/h | Tak |  |
| IX | SEPARATOR POPŁUCZYN |  |  |
| 1. | Wydajność separatora min.18 m3/h r równa wydajności pompy płuczącej | Tak |  |

………………………...…………………………………….		                                                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)