Dotyczy Części nr 1

Sygnalizacja centralna - monitoring awarii systemu zasilania w gazy medyczne.

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej ekranu 7” | TAK |  |
|  | Rodzaj informacji dostępnych na panelu: |  |  |
|  | Sygnały informacyjne z systemu koncentratora tlenu: Zanik napięcia zasilającego Zbyt niskie ciśnienie tlenu w sieci <4 bar Zbyt wysokie ciśnienie tlenu w sieci >6 bar Zbyt niskie ciśnienie powietrza <7 bar Zbyt wysokie ciśnienie powietrza >10 bar Zbyt niska koncentracja tlenu w sieci <90 % Zbyt niska koncentracja tlenu w otoczeniu <18% Zbyt wysoka koncentracja tlenu w otoczeniu >25% Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu >45 stC Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu <5 stC Zbyt wysoki punkt rosy > – 10 stC Przekroczona zawartość tlenku węgla >25ml/m3 Informacja który moduł pracuje Ilość roboczogodzin dla każdego modułu Aktualny przepływ tlenu Historia zużycia za ostatnie 6 miesięcy Zużycie sumaryczne | TAK |  |
|  | Sygnały informacyjne z rezerwowej rozprężalni tlenu: Pracuje rezerwa butlowa Prawa strona pracuje (informacja) Prawa strona poniżej połowy (informacja) Prawa strona opróżniona (alarm) Lewa strona pracuje (informacja) Lewa strona poniżej połowy (informacja) Lewa strona opróżniona (alarm) Ciśnienie w sieci za niskie <4 bar Ciśnienie w sieci za wysokie >6 bar | TAK |  |
|  | Sygnały informacyjne z rozprężalni podtlenku azotu: Ciśnienie w sieci za niskie <4 bar Ciśnienie w sieci za wysokie >6 bar Prawa strona opróżniona (alarm) Lewa strona opróżniona (alarm) Rezerwa opróżniona (alarm) | TAK |  |
|  | Sygnały informacyjne z rozprężalni dwutlenku węgla: Ciśnienie w sieci za niskie <4 bar Ciśnienie w sieci za wysokie >6 bar Prawa strona opróżniona (alarm) Lewa strona opróżniona (alarm) Rezerwa opróżniona (alarm) | TAK |  |
|  | Sygnały informacyjne i alarmowe z systemu sprężonego powietrza medycznego: Zanik napięcia zasilającego Zbyt niskie ciśnienie w sieci <4 bar Zbyt wysokie ciśnienie w sieci >6 bar Zbyt niskie ciśnienie powietrza <7 bar Zbyt wysokie ciśnienie powietrza >10 bar Za wysoka zawartość pary wodnej w sprężonym powietrzu >-30stC Za wysoka zawartość tlenku węgla w sprężonym powietrzu >25 ml/m3 Informacja która sprężarka pracuje Ilość godzin pracy każdej sprężarki Czas do przeglądu Awaria sprężarki | TAK |  |
|  | Sygnały informacyjne i alarmowe z systemu próżni medycznej: Zanik napięcia zasilającego (alarm) Zbyt wysokie ciśnienie w sieci >600 mbar absolutnego (alarm) Informacja która pompa pracuje Informacja która sprężarka pracuje Ilość godzin pracy każdej pompy Czas do przeglądu Awaria pompy (alarm) | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć zdarzeń z podaniem czasu wystąpienia i nazwy zdarzenia | TAK |  |
|  | Każde zdarzenie alarmowe przekazywane poprzez system SMS na 3 numery telefonów (na okres gwarancji kartę SIM dostarcza Wykonawca) | TAK |  |
|  | Wbudowany system diagnostyczny i kontroli komunikacji ze wszystkimi urządzeniami | TAK |  |

Podpis Wykonawcy